南京鼓楼医院集团仪征医院化学需氧量水质自动监测设备及用电监控设施安装、危废处置项目招标文件

南京鼓楼医院集团仪征医院化学需氧量水质自动监测设备及用电监控设施、危废处置项目进行公开询价，现欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目基本情况

1、项目名称：南京鼓楼医院集团仪征医院化学需氧量水质自动监测设备及用电监控设施、危废处置项目

2、最高限价：化学需氧量水质自动监测设备：10万元（含一年期运维费）；

用电监控设施：2万（含一年期服务费）

危废处置项目：1.5万（一年期）

本项目报价为含税价，超过最高限价视为无效响应处理。

二、采购需求

- 1.化学需氧量水质自动监测设备要求：

- （1）对南京鼓楼医院集团仪征医院污水处理站安装化学需氧量水质在线监测设备安装及运维服务（报价清单详见附件1）

安装目标：

完成设备安装、调试及环保平台联网。

运维目标：

1）每日前远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，检查数据捕获率。（数据异常指与往常有±30%--50%的波动）

2）任意一次现场维护的时间间隔不得大于7天，现场维护的内容参照国家相关规范。

3）每月至少对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行清洗和维护。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查，对在线监测仪器进行一次日常比对校验。

4）每年至少更换一次在线仪水样导管、废水导管、活塞和密封阀。

5）操作人员在对系统进行日常维护时，做好相关记录，并注明时间；

6）此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。

7）对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或备件到现场进行针对性维修，此类故障的维修时间不应超过6小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用分析仪。

- 2.用电监控设施要求：

完成污水处理站用电监控设施的安装、调试与环保平台联网。（报价清单详见附件2）

- 3.危废处置项目要求：

根据我单位提供的危废清单计划委托处置。（报价清单详见附件3）

- 三、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照；

（2）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》和授权代表身份证；

（3）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（5）化学需氧量水质在线监测设备需取得设备厂家的项目授权许可书；危废处置项目需取得危险废物经营许可证（核准经营范围需包括本单位危废统计清单危废编码，危废编码详见附件3）

四、投标材料：

1、投标方案及报价单(可分项报价，满足对应资质要求即可）；

2、法人或者其他组织的营业执照；

3、相关资质证明材料；（详见资格要求）

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（详见附件4）

投标文件格式详见附件，将上述材料一份盖公章后密封，封面标明：项目名称、投标单位、联系人、联系方式，加盖公章。

五、投标文件提交时间、开标时间和及地点

投标文件提交截止时间：2023年 9 月14 日17点30分（北京时间）

开标时间：2023年 9 月 15 日09点整（北京时间）

开标地点：南京鼓楼医院集团仪征医院机关楼三楼会议室。

- 六、评标方法

- 本单位组织评标小组采用综合评分法进行评标。

- 其他补充事宜

- 1、集中考察或召开答疑会：无。

2、付款方式：合同签订，项目完成后先付95%，剩余5%一年后付清（危废处置按处置时所产生的费用一次性付清）

八、本单位联系电话：

名  称：南京鼓楼医院集团仪征医院

地  址：仪征市环南路1号

联 系 人： 朋仁冰

联系方式：17715112373

附件1

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 价格（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量水质在线监测设备 | 国技AM-4000 | 1台 |  | 1、范围：0-1200mg/L； 2、检出限：4mg/L； 3、示值误差：±5%； 4、精密度：≤5%； 5、零点漂移：≤3mg/L； 6、量程漂移：≤5%； 7、具备废液分离、自动校核与智能自检、异常报警功能 |
| 2 | 运维费 |  | 1年 |  |  |
|  | 费用合计 |  |  |  |  |

备注：表格中化学需氧量水质在线监测设备的型号规格为推荐品牌，不是唯一指定品牌，若有性能和质量更好设备型号规格，也可投标。

附件2

| 序号 | 项目名称 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电监控设施 |  | - 污水处理设施废气收集端、废气处理端、污水处理站相关位置进行安装并调试与环保平台联网； - 服务期：一年期 |

附件3

| 序号 | 项目名称 | 危废具体名称 | 危废编码 | 预估年产生量 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废处置 | 实验室废液 | HW49 | 约3桶/年，约150KG |  |
| 2 |  | 废活性炭 | HW49 | 约80kg (血透水处理,1.5-2年更换一次) |  |
| 3 |  | 过期药品 | HW03 | 1-5kg/月 过期+破损 |  |
| 4 |  | 过期试剂 | HW49 | 少量 |  |
| 5 |  | 废试剂瓶 | HW49 | 约80个小瓶/天 |  |
| 6 |  | 废硒鼓 | HW49 | 约160个/年 |  |
| 7 |  | 废灯管 | HW29 | 约120根/年 |  |
|  | 费用合计 | - 本报价为一年期报价； - 上述统计的产生量可能与实际产生量有出入，但出入不会太大，若实际产生量大于上述产生量，则费用仍按本报价执行；若悬殊过大（以大于一倍的上述预估产生量），则双方另行协商。 |  |  | 此处填合计价格 |

附件4

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

基本资格条件承诺函

致 南京鼓楼医院集团仪征医院：

我公司参加                    （项目名称），并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合本招标文件的基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

附件5

法人授权书

本授权书声明：                   （供应商名称）授权         （被授权人的姓名）为我方就                     （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2023年     月      日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

投保人（盖章）：

法定代表人：签字或盖章

日期：  2023年     月       日

附被授权人身份证：